	TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ___________________________

	

	

	 Số:        /PCTĐ-KTAT
	Thủ Đức, ngày       tháng     năm 2025

	
	


      PHIẾU KHẢO SÁT
Tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập TBT Chiếu sáng Đông Tây 13, ……………………… tuyến dây 22kV ……………………. theo yêu cầu của Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành

I. Hồ sơ khách hàng:
1. Tên tổ chức yêu cầu điện: Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành
2. Địa chỉ: số 15.02 Khối A Toà nhà Centana số 36 Mai Chí Thọ, phường An Phú,  thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đơn vị được ủy quyền: Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành
4. Tên người được ủy quyền: Nguyễn Hồng Thịnh Chức vụ: Giám đốc
5. Điện thoại người được ủy quyền: 0916.226224.
6. Địa chỉ người được ủy quyền: 6.03E CC Thới An, Quận 12, TP. HCM.
7. Văn bản đề nghị tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13: Số 12/CV-DPT-2025 ngày 25/4/2025.
8. Hồ sơ pháp lý: (-Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, (-Bản vẽ sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới khu đất, (-Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, (-Bản vẽ quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng, (-Giấy phép thi công (-Giấy ủy quyền; (-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
II. Yêu cầu điện của khách hàng:
1. Yêu cầu: Tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13.
2. Địa điểm đề nghị: Phía trước khuôn viên Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành đường Mai Chí Thọ, phường An Phú,  thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
III.  Thoả thuận phương án tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13:
1. Sự cần thiết tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13
Do nhu cầu cần mở cổng để kết nối giao thông ra vào Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành với đường Mai Chí Thọ trong quá trình triển khai thi công xây dựng và đưa vào sử dụng trong thời gian sắp tới. 

Khi mở cổng để kết nối giao thông ra vào Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành với đường Mai Chí Thọ vị trí trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13  nằm ngay cổng kết nối giao thông, gây cản trở việc giao thông ra vào trong vấn đề tổ chức thi công xây dựng Dự án và khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. 
Nay, Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành có nhu cầu cần di dời trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13 qua vị trí mới trên vĩa hè cách vị trí hiện hữu là 25m hướng về cầu Rạch Chiếc.

Để thực hiện di dời trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13 qua vị trí mới, khách hàng đã ủy quyền cho Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành thực hiện các thủ tục liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức để thực hiện việc di dời trạm biến thế Chiếu sáng Đông Tây 13.
2. Hiện trạng lưới điện hiện hữu:

Qua phối hợp với Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành (đơn vị được Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành ủy quyền), Công ty Điện lực Thủ Đức ghi nhận hiện trạng và hướng xử lý như sau:
a) Hiện trạng lưới điện
· Trạm điện đề nghị tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập: TBT CSĐT 13
· Tuyến dây: ………………. 22kV, tuyến dây 22kV ………………
· Vị trí đấu nối: ……………………………………………………..
· Tài sản: Công ty Điện lực Thủ Đức
· Vị trí trạm: Trên vĩa hè đường Mai Chí Thọ phía trước khuôn viên Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành.
b) Ý kiến khách hàng:

Để thuận lợi khi mở cổng để kết nối giao thông ra vào Dự án Khu căn hộ Điền Phước Thành với đường Mai Chí Thọ phục vụ tổ chức thi công xây dựng Dự án và khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành đã ủy quyền cho Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện việc tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập TBT Chiếu sáng Đông Tây 13 qua vị trí mới trên vĩa hè.
3. Hướng giải quyết

Sau khi khảo sát thực tế, xét thấy đề nghị của Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành là chính đáng đúng với nội dung đề nghị, Công ty Điện lực Thủ Đức thống nhất hướng giải quyết như sau:

3.1. Tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập TBT Chiếu sáng Đông Tây 13: 
Thống nhất tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập TBT Chiếu sáng Đông Tây 13 qua vị trí mới trên vĩa hè đường Mai Chí Thọ phía trước khuôn viên Dự án cách vị trí hiện hữu là 25m hướng về cầu Rạch Chiếc.
3.2. Giải pháp kỹ thuật:


Phương án thi công do Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành thiết lập, Công ty Điện lực Thủ Đức thống nhất khối lượng VTTB chính thực hiện trong công trình cụ thể như sau:

3.2.1. Phần lắp đặt mới: 

a) Lưới trung thế ngầm: 
· Kéo mới 66 mét cáp ngầm trung thế 3M240mm2 -24kV.
· Lắp mới 60m ống nhựa HDPE D200/7.7mm2 .
· Lắp mới 02 hộp nối cáp ngầm trung thế 3M240mm2 loại đổ keo 3M.
· Lắp mới 02 bộ đầu T-Plug cáp trung thế 3M240mm2 loại đầu đôi.
· Đào và tái lập 60m mương cáp ngầm trung thế. 
· Xây dựng mới 01 móng trạm hộp bộ: 2900x1700x1400 (DxRxC).

· Lắp mới 01 bộ tiếp địa TBT hộp bộ.

b) Lưới hạ thế ngầm:
· Kéo mới 40 mét cáp ngầm hạ thế 3M95+M50mm2 từ tủ MSB TBT CSĐT 13 đến tủ phân phối hạ thế ĐLĐT 4.3.
· Kéo mới 46 mét cáp ngầm hạ thế 4M50mm2 từ tủ PPHT ĐLĐT 4.3 đến tủ PPHT Đ3 – 2.2.
· Lắp mới 02 vỏ tủ điện phân phối hạ thế (sử dụng lại thanh cái hạ thế, các MCCB tổng và MCB lộ ra).
· Lắp mới 04 hộp nối cáp ngầm hạ thế 3M95+M50mm2 .

· Lắp mới 04 đầu cáp ngầm hạ thế 3M95+M50mm2 .

· Lắp mới 02 đầu cáp ngầm hạ thế 4M50mm2 .

· Lắp mới 108m ống xoắn HDPE D130/100.

· Đào và tái lập 74m mương cáp ngầm hạ thế. 

· Lắp mới 02 bộ tiếp địa hạ thế tại 02 tủ phân phối hạ thế.
3.2.2. Phần tháo dỡ và lắp lại: 

a) Trạm biến thế: 
· Tháo dỡ và sử dụng lại vỏ tủ hộp bộ TBT CSĐT 13.

· Tháo dỡ và sử dụng lại tủ RMU 03 ngăn.

· Tháo dỡ và sử dụng lại 01 máy biến thế 3 pha 1x50kVA -22/0.4kV.

· Tháo dỡ và sử dụng lại bộ cáp xuất hạ thế trạm.
· Tháo dỡ và sử dụng lại hệ thống đo đếm TBT CSĐT 13.

· Tháo dỡ và sử dụng lại tủ hạ thế tổng MCCB 3 pha 250A.

b) Lắp đặt bảng chỉ danh: hiện hữu.
3.3. Các nội dung khác:
a. Đối với vị trí TBT Chiếu sáng Đông Tây 13 sau khi di dời nằm trên vĩa hè đường Mai Chí Thọ, Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành phải thống nhất và có sự chấp thuận vị trí với chủ đầu tư Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành cũng như các cơ quan liên quan đến quản lý hạ tầng.
b. Vị trí TBT Chiếu sáng Đông Tây 13, hướng tuyến cáp ngầm trung hạ thế sau khi di dời phải bổ sung đầy đủ tọa độ VN2000.
c. Để thực hiện công tác tháo dỡ thu hồi, di dời tái lập vị trí TBT Chiếu sáng Đông Tây 13, đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công lập phương án thi công chi tiết, liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức lập thủ tục đăng ký phiếu công tác thi công cắt điện theo quy định, đồng thời cung cấp biên bản thử nghiệm, kiểm định VTTB trước khi tổ chức đóng điện công trình.
d. Mọi khiếu kiện khiếu nại về sau liên quan đến công trình, Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành chịu hoàn toàn trách nhiệm.

e. Đề nghị Quý Công ty tuân thủ các quy định Nhà nước về Quản lý chất lượng công trình (Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Qui định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng), về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện (Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương về quy định kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ điện), về quản lý vận hành hệ thống điện phân phối (Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống lưới điện phân phối và Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019) và các quy định khác có liên quan.
f. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn về kết cấu xây dựng, tổ chức biện pháp thi công hợp lý và các thủ tục khác liên quan đến việc thực thi công trình theo đúng quy định hiện hành.

g. Tiêu chuẩn cơ sở trụ điện, phụ kiện ban hành theo Quyết định số 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 và công văn số 7252/EVNHCMC-KT ngày 09/10/2013 v/v hướng dẫn áp dụng quy định tiêu chuẩn cơ sở VTTB cho các công trình điện do khách hàng đầu tư đấu nối vào lưới điện quốc gia.
IV. Nguồn vốn đầu tư công trình:
Chi phí thực hiện tháo dỡ thu hồi, di dời và tái lập TBT Chiếu sáng Đông Tây 13 do Công ty Cổ phần bất động sản Điền Phước Thành đầu tư.
NHÂN VIÊN KHẢO SÁT                            TRƯỞNG PHÒNG KTAT
  Viên Ngọc Chí                                                Nghê Anh Chiêu
	CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỀN PHƯỚC THÀNH
	CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Thắng 


Nơi nhận:
- Công ty CP BĐS Điền Phước Thành;
- Đội VHLĐ;

- Lưu: KTAT, VNC. (4)


       [image: image1.png]



 USERADDRESS  \* Caps  \* MERGEFORMAT 

 USERADDRESS   \* MERGEFORMAT 




