| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ |
| --- | --- |
| Số: 11/PCTĐ-KTAT | Thủ Đức, ngày 13 tháng 03 năm 2025 |

PHIẾU KHẢO SÁT

- Di dời vị trí trụ điện X/LS/T23C/14, nhánh rẽ Xi măng Sài Gòn, tuyến dây 22kV Long Bình theo yêu cầu của Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn

- Hồ sơ khách hàng:

- Tên tổ chức yêu cầu điện: Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn

- Địa chỉ: số 65 đường 12, KP Long Sơn, P.Long Bình, TP Thủ Đức.

- Đơn vị được Ủy quyền: Công ty TNHH TM XD Điện Power

- Tên người được Ủy quyền: Trần Ngọc Tiến Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại người được ủy quyền: 0907579246

- Địa chỉ người được ủy quyền: Tổ 6, Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Văn bản đề nghị di dời vị trí trụ điện: Số       /CV-SDC ngày 12/03/2025

- Hồ sơ pháp lý: -Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, -Căn cước công dân, -Giấy ủy quyền; -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Yêu cầu điện của khách hàng:

- Yêu cầu: di dời vị trí trụ điện

- Địa điểm đề nghị: số 65 đường 12, KP Long Sơn, P.Long Bình, TP Thủ Đức

- Thoả thuận phương án di dời vị trí trụ điện trung thế:

- Sự cần thiết di dời vị trí trụ trung thế

Do nhu cầu cần mở rộng cổng lưu thông giữa Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn và Cảng Bình Dương trong thời gian sắp tới, khi mở rộng cổng phục vụ vận chuyển hàng hóa qua lại hai bên, vị trí trụ X-LS/T23C/14 nằm dưới lòng đường bị ảnh hưởng lưu thông thuộc tài sản của Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn.

Nay, Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn có nhu cầu cần di dời trụ X/LS/T23C/14 qua vị trí mới trên vỉa hè cách vị trí trụ hiện hữu là 14m hướng về phía trụ  X/LS/T23C/15.

Để thực hiện di dời trụ X/LS/T23C/14 qua vị trí mới, khách hàng đã ủy quyền cho cho Công ty TNHH TM Xây dựng Điện Power thực hiện các thủ tục liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức để thực hiện việc di dời trụ X/LS/T23C/14.

- Hiện trạng lưới điện hiện hữu:

Qua phối hợp với Công ty TNHH TM Xây dựng Điện Power (đơn vị được Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn ủy quyền), Công ty Điện lực Thủ Đức ghi nhận hiện trạng và hướng xử lý như sau:

  - Hiện trạng lưới điện

- Trụ điện đề nghị di dời tái bố trí: trụ X/LS/T23C/14

- Tuyến dây: nhánh rẽ 22KV Xi măng Sài Gòn, tuyến dây 22kV Long Bình

- Vị trí đấu nối: tại trụ X/LS/T23C, X/LS/T23aC

- Tài sản: Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn

- Vị trí trụ: bên trong khuôn viên Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn

  - Ý kiến khách hàng:

Để thuận lợi mở rộng cổng phục vụ vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn và Cảng Bình Dương, Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn đã ủy quyền cho Công ty TNHH TM Xây dựng Điện Power liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện việc di dời trụ X/LS/T23C/14 qua vị trí mới trên vỉa hè.

- Hướng giải quyết

Sau khi khảo sát thực tế, xét thấy đề nghị của Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn là chính đáng đúng với nội dung đề nghị, Công ty Điện lực Thủ Đức thống nhất hướng giải quyết như sau:

  - Di dời trụ hiện hữu qua vị trí mới:

Thống nhất di dời trụ X/LS/T23C/14 qua vị trí mới trên vỉa hè cách vị trí trụ hiện hữu là 14m hướng về phía trụ  X/LS/T23C/15.

  - Giải pháp kỹ thuật:

Phương án thi công do Công ty TNHH TM Xây dựng Điện Power thiết lập, Công ty Điện lực Thủ Đức thống nhất khối lượng VTTB chính thực hiện trong công trình cụ thể như sau:

    - Phần lắp đặt mới:

- Lưới trung thế:

- Kéo mới 47 mét đơn tuyến cáp trung thế nổi 3VXAs 50 mm2 + AC 50mm2 từ trụ X/LS/T23C/13 đến trụ X/LS/T23C/14 (đã di dời)

- Trồng mới 01 trụ BTLT đơn 14 mét (02 khúc) + đổ betong móng trụ

- Lắp mới 01 bộ đà đôi dài 2,4 mét

- Lắp mới 01 bộ đà đơn dài 2,4 mét

- Lắp mới 09 sứ treo polymer 24kV (chiều dài đường rò tối thiểu 600mm)

- Tháo và lắp lại 03 LBFCO 24kV

- Trạm biến thế: không có

- Lưới hạ thế: không có

- Hệ thống đo đếm: hiện hữu

- Lắp đặt bảng chỉ danh: hiện hữu

    - Phần thu hồi (bàn giao cho chủ đầu tư)

- Thu hồi 47 mét đơn tuyến cáp trung thế nổi 3VXAs 50 mm2 + AC 50mm2

- Thu hồi 01 trụ BTLT đơn 12 mét đập gốc

- Thu hồi 01 bộ đà đôi dài 2,4 mét

- Thu hồi 01 bộ đà đơn dài 2,4 mét

- Thu hồi 09 sứ treo polymer 24kV

  - Các nội dung khác:

  - Đối với vị trí trụ điện trồng mới, Công ty TNHH TM Xây dựng Điện Power thống nhất vị trí với chủ đầu tư Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn.

  - Vị trí lắp đặt trụ trồng mới phải nằm hoàn toàn trong khuôn viên Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn và phải tuân thủ quy định về an toàn lưới điện đường dây trên không.

  - Các vị trí trụ trồng mới phải bổ sung đầy đủ tọa độ VN2000

  - Do khoảng cách giữa trụ hiện hữu X/LS/T23C/13 đến vị trí trụ X/LS/T23C/14 (sau di dời) có khoảng cách lớn (49 mét) có nguy cơ võng dây, ngã trụ, Công ty Điện lực Thủ Đức đề nghị chủ đầu tư lắp đặt bổ sung 01 trụ đỡ hướng về bên trụ hiện hữu X/LS/T23C/13 sao cho giảm khoảng cách trụ, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

  - Để thực hiện di dời và tái bố trí vị trí trụ điện trên, đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công lập phương án thi công chi tiết, liên hệ Công ty Điện lực Thủ Đức lập thủ tục đăng ký phiếu công tác thi công cắt điện theo quy định, đồng thời cung cấp biên bản thử nghiệm, kiểm định VTTB trước khi thi công công trình.

  - Mọi khiếu kiện khiếu nại về sau liên quan đến công trình, Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  - Đề nghị Quý Công ty tuân thủ các quy định Nhà nước về Quản lý chất lượng công trình (Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Qui định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và

bảo trì công trình xây dựng), về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện (Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương về quy định kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ điện), về quản lý vận hành hệ thống điện phân phối (Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về Quy định hệ thống lưới điện phân phối và Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019) và các quy định khác có liên quan

  - Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn về kết cấu xây dựng, tổ chức biện pháp thi công hợp lý và các thủ tục khác liên quan đến việc thực thi công trình theo đúng quy định hiện hành.

  - Tiêu chuẩn cơ sở trụ điện, phụ kiện ban hành theo Quyết định số 1337/QĐ-EVNHCMC ngày 06/3/2013 và công văn số 7252/EVNHCMC-KT ngày 09/10/2013 v/v hướng dẫn áp dụng quy định tiêu chuẩn cơ sở VTTB cho các công trình điện do khách hàng đầu tư đấu nối vào lưới điện quốc gia

- IV. Nguồn vốn đầu tư công trình:

- Chi phí thực hiện kéo mới đường dây trung thế do Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn đầu tư.

NHÂN VIÊN KHẢO SÁT                                        PHÓ PHÒNG

Viên Ngọc Chí                                                Đồng Hoàng Đức

| CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SÀI GÒN TỔNG GIÁM ĐỐC | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Quốc Thắng |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- - Cty TNHH TM XDĐ Power;

- - Đội VHLĐ;

- - Lưu: KTAT, VNC. (4)